## R
Определение расчетного сопротивления грунта основания для трубопроводов теплосети | [5 empty] | Указания:
Разработал: Бобоедов Т. |  |  |  |  | v. 1.1 | 1. Характеристики грунтов следует принимать при доверительной вероятности 0,85 2. Толщина слоя грунта основания под трубопроводами или подсыпкой должна быть не менее удвоенного диаметра меньшего трубопровода. Если это не так, и в условную сжимаемую толщу попадает другой грунт основания, характеристики следует принимать для более слабого грунта. 3. Грунты приняты увлажненные (в запас) 4. Тело трубопровода рассматривается как жесткий штамп
i-cad.ru
Исходные данные
| Внешний диаметр наименьшего трубопровода (с изоляцией) | D = | 400 | мм
| Глубина уплотненной песчаной подсыпки | Н = | 100 | мм
| Глубина кровли грунта основания от уровня планировки | L = | 0.6 | м
| Тип грунта основания |  | Глины и суглинки с 0,25 < IL ≤ 0,5
| Угол внутреннего трения грунта основания | ϕ = | 22 | ⁰
| Удельное сцепление грунта основания | с = | 12 | кПа
| Плотность грунта основания | γ = | 1.9 | т/м³
| Плотность грунтов засыпки сверху | γ' = | 1.85 | т/м³
| Способ определения физ.-мех. характеристик грунта |  | Данные взяты из лабораторных испытаний
Результаты
| Расчетное сопротивление | R = | 139.965 | кПа
Note on I22: При отсутствии подсыпки и укладке трубопроводов на грунт основания, введите 0

## Лист2 (hidden)
|  |  |  | Yc1 | Yc2 | выбран |  |  | Гамма_с1 | 1.2
Пески и супеси крупные, галька и т.п. |  |  |  | 1.4 | 1.2 |  |  |  | Гамма_с2 | 1
Пески и супеси мелкие |  |  |  | 1.3 | 1.1 |  |  |  | к | 1
Пески и супеси пылеватые |  |  |  | 1.1 | 1 |  |  |  | М_гам | 0.61
Пески и супеси рыхлые |  |  |  | 1 | 1 | список ФИ |  |  | М_ку | 3.44
Глины и суглинки с IL ≤ 0,25 |  |  |  | 1.25 | 1 | 0 |  |  | М-с | 6.04
Глины и суглинки с 0,25 < IL ≤ 0,5 |  |  |  | 1.2 | 1 | 1 |  |  | b= | 0.5154
Глины и суглинки с IL > 0,5 |  |  |  | 1.1 | 1 | 2
3
[6 empty] | 4 |  |  | R | 139.965 | кПа
список М | [5 empty] | 5
0 | 0 | 1 | 3.14 |  |  | 6
1 | 0.01 | 1.06 | 3.23 |  |  | 7
2 | 0.03 | 1.12 | 3.32 |  |  | 8 | Данные приняты по таблицам СП 22 | 1.1
3 | 0.04 | 1.18 | 3.41 |  |  | 9 | Данные взяты из лабораторных испытаний | 1
4 | 0.06 | 1.25 | 3.51 |  |  | 10
5 | 0.08 | 1.32 | 3.61 |  |  | 11
6 | 0.1 | 1.39 | 3.71 |  |  | 12
7 | 0.12 | 1.47 | 3.82 |  |  | 13
8 | 0.14 | 1.55 | 3.93 |  |  | 14
9 | 0.16 | 1.64 | 4.05 |  |  | 15
10 | 0.18 | 1.73 | 4.17 |  |  | 16
11 | 0.21 | 1.83 | 4.29 |  |  | 17
12 | 0.23 | 1.94 | 4.42 |  |  | 18
13 | 0.26 | 2.05 | 4.55 |  |  | 19
14 | 0.29 | 2.17 | 4.69 |  |  | 20
15 | 0.32 | 2.3 | 4.84 |  |  | 21
16 | 0.36 | 2.43 | 4.99 |  |  | 22
17 | 0.39 | 2.57 | 5.15 |  |  | 23
18 | 0.43 | 2.73 | 5.31 |  |  | 24
19 | 0.47 | 2.89 | 5.48 |  |  | 25
20 | 0.51 | 3.06 | 5.66 |  |  | 26
21 | 0.56 | 3.24 | 5.84 |  |  | 27
22 | 0.61 | 3.44 | 6.04 |  |  | 28
23 | 0.66 | 3.65 | 6.24 |  |  | 29
24 | 0.72 | 3.87 | 6.45 |  |  | 30
25 | 0.78 | 4.11 | 6.67 |  |  | 31
26 | 0.84 | 4.37 | 6.9 |  |  | 32
27 | 0.91 | 4.64 | 7.14 |  |  | 33
28 | 0.98 | 4.93 | 7.4 |  |  | 34
29 | 1.06 | 5.25 | 7.67 |  |  | 35
30 | 1.15 | 5.59 | 7.95 |  |  | 36
31 | 1.24 | 5.95 | 8.24 |  |  | 37
32 | 1.34 | 6.34 | 8.55 |  |  | 38
33 | 1.44 | 6.76 | 8.88 |  |  | 39
34 | 1.55 | 7.22 | 9.22 |  |  | 40
35 | 1.68 | 7.71 | 9.58 |  |  | 41
36 | 1.81 | 8.24 | 9.97 |  |  | 42
37 | 1.95 | 8.81 | 10.37 |  |  | 43
38 | 2.11 | 9.44 | 10.8 |  |  | 44
39 | 2.28 | 10.11 | 11.25 |  |  | 45
40 | 2.46 | 10.85 | 11.73
41 | 2.66 | 11.64 | 12.24
42 | 2.88 | 12.51 | 12.79
43 | 3.12 | 13.46 | 13.37
44 | 3.38 | 14.5 | 13.98
45 | 3.66 | 15.64 | 14.64