## от НО до поворота
Минимальное расстояние от неподвижной опоры в канале до его угла поворота |  |  |  |  | Указания:
Разработал: Бобоедов Т. |  |  |  | v. 1.2 | 1. Характеристики грунтов следует принимать при доверительной вероятности 0,95 2.Допускается уменьшать вычисленное расстояние при соответствующей конструкции щита неподвижной опоры, содержащей "зуб" или "уши" 3. Расчет выполнен в предположении, что тело канала окружает один и тот же вид грунта. Если это не так, то в запас допускается принимать грунт с меньшей плотностью и меньшим углом внутреннего трения 4. Коэффициент надежности принят равным 1,1
i-cad.ru
Исходные данные
| Осевое усилие на неподвижную опору | 120 | т
| Вид грунта | Глина пластичная
| Плотность грунта | 1.8 | т/м³
| Угол внутр. трения грунта | 20 | °
| Слой грунта над перекрытием | 1.5 | м
| Высота сечения канала | 1.15 | м
| Ширина сечения канала | 2.1 | м
Результаты
| Требуемое минимальное расстояние | 33.177 | м

## Лист2 (hidden)
Глина твердая | 0.3 | 10
Глина пластичная | 0.2 | 11
Суглинок твердый | 0.45 | 12 | Мю | 0.2
Суглинок пластичный | 0.25 | 13 | Лямда | 0.48964
Супесь твердая | 0.5 | 14
Супесь пластичная | 0.35 | 15 | Е перек | 1.134 | т/м
Песок маловлажный | 0.55 | 16 | Е стен | 0.84126 | т/м
Песок влажный | 0.45 | 17 | Е дно | 2.0034 | т/м
18
|  | 19 | Е сум | 3.9787 | т/м
20
|  | 21 | Есум с коэф 1,1 | 3.617 | т/м
22
|  | 23 | Треб длина | 33.177 | м
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45