## Сдвиг щита НО
Определение горизонтального сдвига щита неподвижной опоры при бесканальной проклаке | [5 empty] | Указания:
Разработал: Бобоедов Т. |  |  |  |  | v. 1.0 | 1. Характеристики грунтов следует принимать при доверительной вероятности 0,85 2. Расчет не учитывает неравномерность распределения коэффициентов постели и расчетного сопротивления грунта по высоте щита 3. Предполагается, что усилие к щиту приложено без эксцентриситета
i-cad.ru
Исходные данные
| Высота щита неподвижной опоры | B = | 1.4 | м
| Ширина щита неподвижной опоры | L = | 2 | м
| Расстояние от пов-ти земли до осей трубопроводов | Н = | 1.5 | м
| Тип грунта |  | Глины и суглинки с IL ≤ 0,25
| Угол внутреннего трения грунта | ϕ = | 17 | ⁰
| Удельное сцепление грунта | с = | 10 | кПа
| Плотность грунта | γ = | 1.85 | т/м³
| Модуль деформации грунта | E = | 12 | МПа
| Суммарное горизонтальное усилие на щит от трубопроводов | Р = | 38 | т
| Способ определения физ.-мех. характеристик грунта |  | Данные взяты из лабораторных испытаний
Результаты
| Расчетное сопротивление грунта по поверхности щита | R = | 166.1481 | кПа
| Предельное сопротивление грунта | pu = | 474.3965 | кПа
| Среднее давление на поверхности щита | p = | 135.7143 | кПа
| Сдвиг щита | ẟ = | 2.9757 | см

## Лист2 (hidden)
Соотношение сторон щита
| 1 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 5 | [15 empty] | Yc1 | Yc2
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | список М |  |  |  | Ny | Nq | Nc | Пески и супеси крупные, галька и т.п. |  |  |  | 1.4 | 1.2
| 0.949 | 0.96 | 0.972 | 0.975 | 0.976 | 0.977 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 3.14 | 0 | 1 | 5.14 | Пески и супеси мелкие |  |  |  | 1.3 | 1.1
| 0.756 | 0.8 | 0.848 | 0.866 | 0.876 | 0.879 |  |  |  |  | 1 | 0.01 | 1.06 | 3.23 | 0.04 | 1.11 | 5.41 | Пески и супеси пылеватые |  |  |  | 1.1 | 1
| 0.547 | 0.606 | 0.682 | 0.717 | 0.739 | 0.749 |  |  |  |  | 2 | 0.03 | 1.12 | 3.32 | 0.08 | 1.22 | 5.68 | Пески и супеси рыхлые |  |  |  | 1 | 1
| 0.39 | 0.449 | 0.532 | 0.578 | 0.612 | 0.629 |  |  |  |  | 3 | 0.04 | 1.18 | 3.41 | 0.12 | 1.33 | 5.95 | Глины и суглинки с IL ≤ 0,25 |  |  |  | 1.25 | 1
| 0.285 | 0.336 | 0.414 | 0.463 | 0.505 | 0.53 |  |  |  |  | 4 | 0.06 | 1.25 | 3.51 | 0.16 | 1.44 | 6.22 | Глины и суглинки с 0,25 < IL ≤ 0,5 |  |  |  | 1.2 | 1
| 0.214 | 0.257 | 0.325 | 0.374 | 0.419 | 0.449 |  |  |  |  | 5 | 0.08 | 1.32 | 3.61 | 0.2 | 1.57 | 6.49 | Глины и суглинки с IL > 0,5 |  |  |  | 1.1 | 1
| 0.165 | 0.201 | 0.26 | 0.304 | 0.349 | 0.383 |  |  |  |  | 6 | 0.1 | 1.39 | 3.71 | 0.28 | 1.77 | 6.86
| 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.251 | 0.294 | 0.329 |  |  |  |  | 7 | 0.12 | 1.47 | 3.82 | 0.36 | 1.97 | 7.23 | Данные приняты по таблицам СП 22 |  |  |  |  | 1.1
| 0.106 | 0.131 | 0.173 | 0.209 | 0.25 | 0.285 |  |  |  |  | 8 | 0.14 | 1.55 | 3.93 | 0.44 | 2.17 | 7.6 | Данные взяты из лабораторных испытаний |  |  |  |  | 1
| 0.087 | 0.108 | 0.145 | 0.176 | 0.214 | 0.248 |  |  |  |  | 9 | 0.16 | 1.64 | 4.05 | 0.52 | 2.37 | 7.97
| 0.073 | 0.091 | 0.123 | 0.15 | 0.185 | 0.218 |  |  |  |  | 10 | 0.18 | 1.73 | 4.17 | 0.6 | 2.47 | 8.34
| 0.062 | 0.077 | 0.105 | 0.13 | 0.161 | 0.192 |  |  |  |  | 11 | 0.21 | 1.83 | 4.29 | 0.75 | 2.77 | 8.87
| 0.053 | 0.067 | 0.091 | 0.113 | 0.141 | 0.17 |  |  |  |  | 12 | 0.23 | 1.94 | 4.42 | 0.9 | 3.07 | 9.4
| 0.046 | 0.058 | 0.079 | 0.099 | 0.124 | 0.152 |  |  | 5.8296 |  | 13 | 0.26 | 2.05 | 4.55 | 1.05 | 3.37 | 9.93 |  | Гамма_с1 | 1.25
| 0.04 | 0.051 | 0.07 | 0.087 | 0.11 | 0.136 |  |  |  |  | 14 | 0.29 | 2.17 | 4.69 | 1.2 | 3.67 | 10.5 |  | Гамма_с2 | 1
| 0.036 | 0.045 | 0.062 | 0.077 | 0.099 | 0.122 |  |  |  |  | 15 | 0.32 | 2.3 | 4.84 | 1.35 | 3.94 | 10.98 |  | к | 1
| 0.031 | 0.04 | 0.055 | 0.069 | 0.088 | 0.11 |  |  |  |  | 16 | 0.36 | 2.43 | 4.99 | 1.65 | 4.44 | 11.75 |  | М_гам | 0.39
| 0.028 | 0.036 | 0.049 | 0.062 | 0.08 | 0.1 |  |  |  |  | 17 | 0.39 | 2.57 | 5.15 | 1.96 | 4.94 | 12.52 |  | М_ку | 2.57
| 0.024 | 0.032 | 0.044 | 0.056 | 0.072 | 0.091 |  |  |  |  | 18 | 0.43 | 2.73 | 5.31 | 2.27 | 5.44 | 13.29 |  | М-с | 5.15
| 0.022 | 0.029 | 0.04 | 0.051 | 0.066 | 0.084 |  |  |  |  | 19 | 0.47 | 2.89 | 5.48 | 2.58 | 5.94 | 14.06 |  | b= | 1.4 | м
| 0.021 | 0.026 | 0.037 | 0.046 | 0.06 | 0.077 |  |  |  |  | 20 | 0.51 | 3.06 | 5.66 | 2.88 | 6.4 | 14.84 |  | kz | 1
| 0.019 | 0.024 | 0.033 | 0.042 | 0.055 | 0.071 |  |  |  |  | 21 | 0.56 | 3.24 | 5.84 | 3.28 | 7.25 | 16
| 0.017 | 0.022 | 0.031 | 0.039 | 0.051 | 0.065 |  |  |  |  | 22 | 0.61 | 3.44 | 6.04 | 3.88 | 8.1 | 17.2 |  | R | 166.1481 | кПа
| 0.016 | 0.02 | 0.028 | 0.036 | 0.047 | 0.06 |  |  |  |  | 23 | 0.66 | 3.65 | 6.24 | 4.48 | 8.95 | 18.35
| 0.015 | 0.019 | 0.026 | 0.033 | 0.043 | 0.056 |  |  |  |  | 24 | 0.72 | 3.87 | 6.45 | 5.08 | 9.8 | 19.5
| 0.014 | 0.017 | 0.024 | 0.031 | 0.04 | 0.052 |  |  |  |  | 25 | 0.78 | 4.11 | 6.67 | 5.87 | 10.66 | 20.72
| 0.013 | 0.016 | 0.022 | 0.029 | 0.037 | 0.049 |  |  |  |  | 26 | 0.84 | 4.37 | 6.9 | 7.17 | 12.2 | 22.6
| 0.012 | 0.015 | 0.021 | 0.027 | 0.035 | 0.045 |  |  |  |  | 27 | 0.91 | 4.64 | 7.14 | 8.5 | 13.74 | 24.5
| 0.011 | 0.014 | 0.02 | 0.025 | 0.033 | 0.042 |  |  |  |  | 28 | 0.98 | 4.93 | 7.4 | 9.8 | 15.3 | 26.36
| 0.01 | 0.013 | 0.018 | 0.023 | 0.031 | 0.04 |  |  |  |  | 29 | 1.06 | 5.25 | 7.67 | 11.1 | 16.8 | 28.24
[11 empty] | 30 | 1.15 | 5.59 | 7.95 | 12.39 | 18.4 | 30.14
Сумм альфа | 5.192 | 5.72 | 6.539 | 7.138 | 7.792 | 8.39 |  |  |  |  | 31 | 1.24 | 5.95 | 8.24 | 14 | 21.4 | 33.3
[11 empty] | 32 | 1.34 | 6.34 | 8.55 | 16 | 24.4 | 36.5
[11 empty] | 33 | 1.44 | 6.76 | 8.88 | 20 | 27.4 | 39.7
[11 empty] | 34 | 1.55 | 7.22 | 9.22 | 24 | 30.4 | 42.9
Если р < R | [5 empty] | Если р > R |  |  |  |  | 35 | 1.68 | 7.71 | 9.58 | 27.5 | 33.3 | 46.12
| соотн сторон |  | 1.4286 | [7 empty] | 36 | 1.81 | 8.24 | 9.97 | 36 | 39.5 | 52
| Сум альфа |  | 5.8732 |  |  | Ny | 1.96 |  | ey | 0.825 | 37 | 1.95 | 8.81 | 10.37 | 44 | 45.6 | 57.8
| S |  | 0.029757 | м |  | Nq | 4.94 |  | eq | 2.05 | 38 | 2.11 | 9.44 | 10.8 | 52 | 51.8 | 63.6
[6 empty] | Nc | 12.52 |  | ec | 1.21 | 39 | 2.28 | 10.11 | 11.25 | 60 | 58 | 69.5
[11 empty] | 40 | 2.46 | 10.85 | 11.73 | 66.01 | 64.19 | 75.31
[6 empty] | Nu | 1328.3103 | кН |  |  | 41 | 2.66 | 11.64 | 12.24 | 86 | 78 | 87
[11 empty] | 42 | 2.88 | 12.51 | 12.79 | 108 | 93 | 98.7
[6 empty] | pu | 474.3965 | кПа |  |  | 43 | 3.12 | 13.46 | 13.37 | 128 | 107 | 110.4
[11 empty] | 44 | 3.38 | 14.5 | 13.98 | 150 | 120 | 122.1
[6 empty] | SR | 0.036431 |  |  |  | 45 | 3.66 | 15.64 | 14.64 | 177.61 | 134.87 | 133.87
[6 empty] | коэф к SR | 0.83329
[6 empty] | S | 0.030357